## 工程量清单及描述
附件1：
装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁工程清单
序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合价格 | 备注
1 | 围挡安装 | 1、夹芯板（方钢骨架结构，面板镀锌铁皮（厚度不小于0.5mm） 2、高度为2m；加固斜持角钢（间距4米一个） | 米 | 1172
2 | 视频监控安装 | 1、枪式摄像机（不小于300万像素） 2、304不锈钢支架 | 个 | 24 |  | 改扩建装置区
3 |  | 304不锈钢箱子（内含：1P+N漏电断路器6A、防浪涌保护器、POE网络交换机8电口+2光口含光模块、4口光端机盒满配LC口耦合器含尾纤、光纤跳线LC口单模双芯） | 个 | 6
4 | 监控系统安装 | 1.2米网络机柜（内含2P 25A空开1个、1P+N带漏电6A空开3个、8位机柜式PDU） | 套 | 1
5 |  | 32路8盘位硬盘录像机（满配8T硬盘） | 套 | 1
6 |  | 22寸液晶显示器、光电鼠标、VGA连接线 | 套 | 1
7 |  | 网络交换机4光口8电口（满配光模块） | 套 | 1
8 |  | 8路光端盒（满配LC口耦合器含尾纤） | 套 | 1
9 |  | LC-LC光纤跳线 | 根 | 4
10 |  | 4芯单模光纤 | 米 | 2000
11 |  | 3*2.5mm2电缆 | 米 | 2000
12 |  | 网线 | 米 | 2000
13 |  | PVC穿线管 | 米 | 2000
14 | 视频监控安装 | 1、枪式摄像机（不小于300万像素） 2、304不锈钢支架 | 个 | 20 |  | 新搬迁办公区
15 |  | 304不锈钢箱子（内含：1P+N漏电断路器6A、防浪涌保护器、POE网络交换机8电口+2光口含光模块、4口光端机盒满配LC口耦合器含尾纤、光纤跳线LC口单模双芯） | 个 | 6
16 | 监控系统安装 | 1.2米网络机柜（内含2P 25A空开1个、1P+N带漏电6A空开3个、8位机柜式PDU） | 套 | 1
17 |  | 32路8盘位硬盘录像机（满配8T硬盘） | 套 | 1
18 |  | 22寸液晶显示器、光电鼠标、VGA连接线 | 套 | 1
19 |  | 网络交换机4光口8电口（满配光模块） | 套 | 1
20 |  | 8路光端盒（满配LC口耦合器含尾纤） | 套 | 1
21 |  | LC-LC光纤跳线 | 根 | 4
22 |  | 4芯单模光纤 | 米 | 2000
23 |  | 3*2.5mm2电缆 | 米 | 2000
24 |  | 网线 | 米 | 2000
25 |  | PVC穿线管 | 米 | 2000
26 | 可燃、有毒气体探测器安装 | 1、固定式 2、带声光报警 | 个 | 6 |  | 参数及要求 详见附件2
27 | 装配式板房搬迁 | 尺寸：6*6*3m 1、现有状态下保护性的拆除 2、运输至指定地点5距离5公里内） 3、按拆除前布局进行安装、并满足使用要求 4、各个房间的电源安装 | 套 | 27
28 | 卫生间搬迁 | 尺寸：3*6*3m 1、拆除原有的给排水管线 2、整体吊装运输至指点地点（距离在5公里内） 3、依旧现场指定给水点、排污点安装管线（综合考虑100m） | 个 | 3
29 | 办公桌椅搬迁 | 1、大会议桌1套、小会议桌3套的保护性拆除、新场地的安装 2、办公桌椅80套，需整体运输（距离在5公里内） | 项 | 1
30 | 空调搬迁 | 1、原办公区现场空调的拆除 2、运输新办公区安装（距离在5公里内） 3、空调调试 | 套 | 27
31 | 搬迁后板房基础 | 1、砖砌体，条形基础：高0.1m，宽0.24m，长度1000m 2、三面粉刷 | m³ | 24
32 | 房前踏步 | 1、砖砌体：高0.1m，宽1.0m，长度170m 2、面层水泥砂浆找平，找平面积170㎡ | m³ | 17
33 | 消防通道标志牌 | 1、下左图：1块，下右图：4块 2、固定方式：用抱箍卡在圆管立柱上 | 块 | 5 |  | 详见附件3示意图
34 | 排水沟 | 1、原有混凝土地坪凿除：85㎡ 2、20mm厚C20水泥找平沟底、沟壁（排水沟净空0.2m*0.2） 3、简易水沟盖板（非上车盖板）：85㎡ | ㎡ | 85
35 | 现有围挡拆除 |  | m | 600 |  | 保护性拆除
36 | 箱式变压器的拆除 |  | 台 | 1 |  | 保护性拆除
37 | 视频监控的拆除 |  | 个 | 13 |  | 保护性拆除
38 | 硬化地坪的破除及清运 | 1、C20砼厚度200mm 2、约10000㎡ 3、建筑垃圾弃土点距离10KM | m³ | 2000

## 附表 探测器及报警器参数要求
附件2：
探测器、报警器相关要求
可燃有毒气体探测器 | 1、产品特点 1) （可燃）催化燃烧传感器、（有毒）电化学检测器。 2) 插拔式智能化传感器模块，更换方便。 3) 自动调零、自动识别故障及自动提示错误。 4) 多种信号输出、多种线制连接。 5) 红外遥控或磁棒调节标定，操作方便。 6) 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证。 2、技术参数 1) 检测气体：可燃气体/硫化氢 2) 检测原理：催化燃烧/电化学 3) 检测范围：（可燃）0%LEL～100%LEL；（有毒）0-20PPM 4) 检测方式：扩散式 5) 准 确 度：±5%LEL 6) 分 辨 率：1%LEL 7) 重 复 性：±2% F.S. 8) 响应时间：T90＜30S 9) 显示方式：LCD显示、LED指示 10)报警方式：LED光报警，配一体化防爆声光报警器 11)调节方式：红外遥控器、磁棒 12)电源：220VDC 13)输出信号：4～20mA（三线制）； 14)传输电缆：≤1000m，3(4)*1.5 mm2；≤1500m, 3(4)*2.5mm2 15)电气接口：3/4"NPT(F)（可按要求配置接口数量及规格尺寸） 16)环境温度：-40ºC～+70ºC 17)相对湿度：0～99%RH/无凝结 18)传感器寿命：≥5年（工作环境恶劣会降低传感器寿命） 29)防爆等级：ExdIICT6 Gb 20)防护等级：IP66 21)壳体材质：铝合金
防爆声光报警器 | 1产品特点 1）与气体探测器一体化配套使用。 2）通过探测器输出信号控制其发出声光报警。 3）高音报警声响和高亮报警灯光，功耗低。 4）金属壳体和超强抗冲击灯罩。 5）高亮度LED光源，使用寿命长。 6）隔爆型结构，高防护等级。 7）体积小巧，结构简单，安装方便。 2技术参数 1）工作电压：220/24VDC 2）报警声响：≥95dB@30cm 3）防爆等级： Ex d IIC T6 Gb防护等级：IP66 4）电气接口：与可燃气体配套 5）环境温度：-40℃～+70℃ 6）相对湿度：0-99%RH/无凝露 7）外壳材质：不锈钢 8）灯罩材质：进口PC 9）灯罩颜色：红色 3 产品安装 1) 安装位置：由装置工艺工程师现场指定。 a) 若被检测气体比空气密度高（如丙烷、丁烷等），探测器应安装在接近地面的位置，距地面0.3m～0.6m。 b) 若被检测气体的密度与空气接近（如乙烷、乙炔等），探测器应安装在呼吸高度的位置。 c) 若被检测气体比空气密度低（如氢气、甲烷等），探测器应安装在释放源上方不大于1.5m。 2) 安装方法 a) 平面安装：用配套的安装卡柱将探测器固定在相应的平面位置上。 b) 管道安装：用配套的安装卡柱将探测器固定在相应的管道位置上。 注意事项: 无论采用何种安装方式，应确保传感器通气口水平朝下。

## 消防通道标志牌
附件3：
消防通道标志牌