## 封1工程量清单
福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年02月07日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 装配式建筑工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 暂列金 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 地基处理工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 装配式建筑工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 安装工程 安装工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 工艺管道
1.2 | 自控仪表
1.3 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 暂列金 暂列金 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)一、二类土 (2)6m以内 | m3 | 1008.204
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足设计和规范要求 (2)原土回填 (3)满足设计和规范要求 (4)满足设计和规范要求 | m3 | 601.838
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)渣土含渣土收纳费 (2)由投标人自行考虑 | m3 | 316.436
地基处理工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
4 | 010404001001 | 垫层 | (1)基础应落在≤2 层粉砂层上,承载力不小于175kPa, (2)超挖部分采用级配沙石回填并分层夯实,压实系数不小于0.96 | m3 | 330.174
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
5 | 010501001001 | 垫层 | (1)商品商品混凝土 (2)C15 (3)含混凝土超运费 | m3 | 10.125
6 | 010501003001 | 独立基础 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 63.333
7 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 72.579
8 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 25.284
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ6 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.096
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ8 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 5.791
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ10 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.919
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ12 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.491
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ14 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.027
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ16 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.582
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ18 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 2.566
16 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ22 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.501
17 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ25 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 10.86
18 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ28 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 7.083
19 | 010516003001 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 (2)φ≤32 | 个 | 470
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
20 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)垂直支撑 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 8.036
21 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | (1)水平支撑 (2)材质：Q355B (3)规格：T型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 1.952
22 | 010604001001 | 钢梁 | (1)H型钢梁 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 | t | 2.303
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明
23 | 010602003001 | 钢桁架 | (1)H型桁架 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢、T型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 70.416
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件、Q355B (2)详图纸设计 (3)详图纸设计 | t | 7.63
25 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M16 | 套 | 1272
26 | 040901010002 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M20 | 套 | 332
27 | 040901010003 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M24 | 套 | 410
28 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)可采用环氧富锌底漆 2 道共 70μm 厚，环氧云铁中间漆 2 道共 110～150 (2)μm 厚，脂肪族聚氨酯面漆 3 道共 100μm，总厚度为室内 280μm，室外 320μm。涂漆厚 (3)度指干漆膜厚度。面漆颜色应符合业主方的相关规定。 | m2 | 1699.727
29 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | (1)桁架的下弦、次梁和水平支撑 (2)烃类火灾的非膨胀型特种钢结构防火涂料、耐火极限2h | m2 | 839.82
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.19M, ASTM A312-TP304/TP304L, EFW, Ej=0.80, BE S-10S (2)规格:DN400 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 低压管道水压试验 水冲洗 | m | 34.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)焊接方法:氩电联焊 (5)焊口充氩保护
31 | 030802001001 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-STD (2)规格:DN300 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
32 | 030802001002 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN250 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 103.5
33 | 030801001001 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN250 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
34 | 030802001003 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 69
35 | 030801001002 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
36 | 030802001004 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
37 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
38 | 030802001005 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 207
39 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5
40 | 030801001005 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, PE S-80 (2)规格:DN15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 0.15
41 | 030802004001 | 中压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A691-1.25Cr, CL.22, EFW, Ej=1.0, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 44.81
42 | 030801008001 | 低压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A672-C60, CL.13, EFW, Ej=0.85, BE S-30 (2)规格:DN600 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联 | m | 42.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊 (5)焊口充氩保护
43 | 030803002001 | 高压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-120 (2)规格:DN500 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:高压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 46.42
44 | 030803002002 | 高压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-160 (2)规格:DN25 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:高压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 0.25
45 | 030802004002 | 中压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335 Gr.P11, SMLS, PE S-80 (2)规格:DN15 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩弧焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 0.2
46 | 030805004001 | 中压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式:焊口充氩保护 | 个 | 4
47 | 030804005001 | 低压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WPB, SMLS, BE S-30 (2)规格:DN600 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 4
48 | 030804005002 | 低压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP91, | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
SMLS, BE S-120 (2)规格:DN500 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护
49 | 030805004002 | 中压合金钢管件 | (1)材质:45度弯头 45 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式:焊口充氩保护 | 个 | 2
50 | 030806003001 | 高压合金钢管件 | (1)材质:承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, SW, CL 3000 (2)规格:DN700*15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1
51 | 030806001001 | 高压碳钢管件 | (1)材质:承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A105, FORGE, SW, CL 3000 (2)规格:DN600*15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 | 个 | 1
52 | 030806003002 | 高压合金钢管件 | (1)材质:焊接支管台 WELDOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F91, FORGE, BE S-120 x S-160 (2)规格:DN500*25 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1
53 | 030806003003 | 高压合金钢管件 | (1)材质:管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, FNPT, CL 3000 (2)规格:DN15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1
54 | 030806001002 | 高压碳钢管件 | (1)材质:管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A105, FORGE, FNPT, CL 3000 (2)规格:DN15 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式、焊接方法:氩电联焊
55 | 030812004001 | 高压合金钢焊接法兰 | (1)材质:法兰 WN FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ S-160 (2)型号、规格:DN25 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 副 | 0.5
56 | 030812004002 | 高压合金钢焊接法兰 | (1)材质:法兰盖 BLIND FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ (2)型号、规格:DN25 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 副 | 0.5
57 | 03B001 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱&螺母 M22*155 CONTINUOUS THREAD STUD/2 HEAVY HEX NUTS, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193-B16/ASTM A194-7 | 套 | 4
58 | 03B002 | 紧固件、垫片材料费 | (1)垫片 DN25 RJ GASKET(OCTAGON), ASME B16.20, ASME B16.5, 5Cr-0.5Mo, CL 2500, RJ | 套 | 1
59 | 030816003001 | 焊缝X光射线探伤 | (1)Χ光射线检测80mm*300mm 管双壁厚16mm以内 | 张 | 287
60 | 030816003002 | 焊缝X光射线探伤 | (1)Χ光射线检测80mm*150mm 管双壁厚16mm以内 | 张 | 107
61 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN125以下 厚度40mm以内 | m3 | 1.21
62 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN125以下 厚度60mm以内 | m3 | 1.21
63 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN300以下 厚度60mm以内 | m3 | 1.3
64 | 031208002004 | 管道绝热 | (1)高温离心玻璃棉毡隔热层 管道DN700以下 厚度110mm | m3 | 11.259
65 | 031208002005 | 管道绝热 | (1)硅酸铝管壳隔热层 管道DN50以下 厚度40mm | m3 | 0.021
66 | 031208002006 | 管道绝热 | (1)硅酸铝棉针刺毯隔热层 管道DN500以下 厚度180mm | m3 | 21.653
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)硅酸铝棉针刺毯隔热层 管道DN700以下 厚度140mm | m3 | 20.109
68 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)阻燃性泡沫聚氨酯管壳隔热层 管道DN300以下 厚度40mm以内 | m3 | 1.18
69 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)第一层 阻燃型沥青玛蹄脂 (2)第二层 无蜡中碱粗格平纹玻璃布 (3)第三层 阻燃型沥青玛蹄脂 (4)满足设计文件要求 | m2 | 50
70 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)铝合金薄板 GB/T3880.1~3 (GR.3003 H24) 0.6mm | m2 | 550
71 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C1 环氧富锌底漆2遍，环氧云母氧化铁中间漆2遍，脂肪族丙烯酸聚氨酯(各色)面漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 315.32
72 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C5 改性环氧树脂底漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 66.45
73 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C7 无机硅酸盐富锌底漆1遍,有机硅耐热中间漆(400°C)1遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 216.77
74 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C8 有机硅铝粉耐热底漆(600°C)2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 88.86
75 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C9 改性环氧树脂底漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 35.49
76 | 030815001001 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安 | kg | 904.08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (2)碳钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架
77 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)碳钢 (3)零散及成套管架 单件高于（100kg)管架 | kg | 241.34
78 | 030815001003 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)合金钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架 | kg | 67.34
79 | 030815001004 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)合金钢 (3)零散及成套管架 单件高于（100kg)管架 | kg | 822.85
80 | 030815001005 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)不锈钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架 | kg | 159.54
81 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C12 环氧富锌底漆2遍，环氧云母氧化铁中间漆2遍，脂肪族丙烯酸聚氨酯(各色)面漆2遍 厚度满足设计要求 | kg | 2035.61
82 | 031002001001 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S114-A20-C4-3 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-114 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 5
83 | 031002001002 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S115-A20-C4-3 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-115 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 3
84 | 031002001003 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S116-A20-C4-4 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-116 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐
85 | 031002001004 | 管道支架 | (1)保冷管道支吊架 S060-10-30-100-3 DN250 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-060 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 1
86 | 031002001005 | 管道支架 | (1)保冷管道支吊架 S061-10-30-100-3 DN250 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-061 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 1
自控仪表 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
87 | 030411003001 | 桥架 | (1)梯级式大跨距复合防火电缆桥架300(W)x200(H) ，6m大跨距，板厚3mm (2)含所有弯通、三通、隔板,含盖板 (3)接地跨接BVR-25 (4)热浸锌 | m | 78
88 | 030413001001 | 铁构件 | (1)桥架支撑架制作安装 (2)热浸锌 (3)接地刷漆 | kg | 81.432
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
89 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)避雷引下线敷设(利用建筑结构钢筋引下) (2)断接卡子制作安装 | m | 100.5
90 | 030409002001 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) 热浸锌扁钢-40x4 | m | 3
91 | 030409002002 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) Φ16锌基合金钢 | m | 87
92 | 030414011001 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 地基处理工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 地基处理工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 地基处理工程
3.3 | 混凝土工程
3.4 | 钢筋工程
装配式建筑工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 一般土建
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 工艺管道
1.2 | 自控仪表
1.3 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 工艺管道
2.2 | 自控仪表
2.3 | 电气工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 工艺管道
3.2 | 自控仪表
3.3 | 电气工程
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 | (1)施工排水、降水 | 项 | 1
地基处理工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
3 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)垫层 (2)100mm | m2 | 7.2
4 | 011702002001 | 柱模板 | (1)24m (2)矩形 | m2 | 396.137
5 | 011702001001 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 54.24
6 | 011702034001 | 高大模板 | (1)梁模版 (2)23.07m | m2 | 150.159
7 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)材料垂直搬运 | 项 | 1
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
自控仪表 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 350000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 350000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 350000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 350000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计