## 分区问题
管廊段 | 分区 | 轴线范围 | 拟改造方式 | 结构核算问题
E1管廊 | E1-Ⅰ区 | (1-12)-(G-H)轴 | 一层下部(EL+13.5m)处(1-2)-(G-H)轴新增夹层，新增管道荷载为861kg/m。 | 12-(5)-(H)柱箍筋加密区长度不满足
|  |  | 二层梁(EL+15.0m)(1-2)-(G)轴及(1-2)-(H)轴各增加管道荷载24600kN。 | 个别二层钢梁构件承载能力不满足要求。
五层梁(EL+21.0m)在(1-12)-(G-H)轴增加管道荷载191kg/m。
E1管廊 | E1-Ⅱ区 | (13-24)-(G-H)轴 | 五层梁(EL+21.0m)在(13-18)-(G-H)轴增加管道荷载191kg/m。
E3管廊 | E3-Ⅰ区 | (1-10)-(A-B)轴 | 一层下部(EL+13.0m)处(7-10)-(A-B)轴新增夹层，新增管道荷载为400kg/m。
E3管廊 | E3-Ⅱ区 | (11-20)-(A-B)轴 | 一层下部(EL+13.0m)在(11-17)-(A-B)轴新增夹层，管道荷载为400kg/m。 | 12-(19)-(B)柱箍筋加密区长度不满足
部分钢桁架构件承载能力不满足要求。
E4管廊 | E4-Ⅰ区 | (1-13)-(A-B)轴 | 无新增荷载。
E4管廊 | E4-Ⅱ区 | (14-27)-(A-B)轴 | 无新增荷载。 | 3L-(23-24)-(B)梁箍筋加密区间距不满足规范要求
E5管廊 | E5区 | (1-17)-(A-B)轴 | 二层梁(EL+13.0m)在(1-12)-(A-B)轴增加管道荷载356kg/m。
三层梁(EL+15.0m)在(1-12)-(A-B)轴增加管道荷载245kg/m。
四层梁(EL+17.0m)在(1-12)-(A-B)轴增加管道荷载230kg/m，
四层梁(EL+17.0m)在(12-17)-(A-B)轴增加管道荷载320kg/m。
五层梁(EL+19.0m)在(1-17)-(A-B)轴增加管道荷载180kg/m。
E6管廊 | E6-Ⅰ区 | (1-14)-(A-B)轴 | 一层下部(EL+10.0m)处(2-14)-(A-B)轴新增夹层，新增管道荷载为1100kg/m；
五层梁(EL+18.0m)在(1-3)-(A-B)轴增加管道荷载125kg/m
E6管廊 | E6-Ⅰ区 | (1-14)-(A-B)轴 | 五层梁(EL+18.0m)在(1-1A)-(A)轴增加管道荷载1200kg。
E6管廊 | E6-Ⅱ区 | (15-28)-(A-B)轴 | 一层下部(EL+10.0m)在(15-28)-(A-B)轴新增夹层，新增管道荷载为1100kg/m。
E9管廊 | E9区 | (1-7)-(A-C)轴 | 无新增荷载。 | 部分桩基础承载力不满足要求，
E9 区1Z-(4)-(B)柱箍筋加密区间距不满足规范要求
部分一层至四层柱构件承载能力不满足规范要求:
部分二层至屋面层钢筋混凝土梁、钢梁及钢桁架构件承载能力不满足规范要求;
个别钢桁架弦杆板件宽厚比不满足规范要求
E10管廊 | E10区 | (24-43)-(A-B)轴 | 一层下部(EL+12.0m)处(31-40)-(A-B)轴新增夹层，新增管道荷载为600kg/m。 | 部分桩基础承载力不满足要求，
|  |  | (26-27)-(A-B)轴(EL+16.8m)处新增梁，新增管道荷载为600kg/m。 | 部分地基承载力不足
|  |  | (26-27)-(A-B)轴(EL+23m)处新增梁，新增管道荷载为1400kg/m。 | 部分一层至三层、五层钢筋混凝土柱构件承载能力不满足要求
(41-41a)-(A-B)轴(EL+13.0m)处新增梁，新增管道荷载为1000kg/m。
(41-41a)-(A-B)轴(EL+14.7m)处新增梁，新增管道荷载为500kg/m。
|  |  | (41-41a)-(A-B)轴(EL+16.548m)处新增梁，新增管道荷载为640kg/m。 | 部分二层至六层钢筋混凝土梁、钢梁及钢桁架构件承载能力不满足规范要求。
三层梁(EL+14m)在(31-39)-(A-B)增加管道荷载1460kg/m。
四层梁(EL+18.5m)在(31-32)-(A-B)增加管道荷载1850kg/m，
四层梁(EL+18.5m)在(33-39)-(A-B)增加管道荷载2110kg/m。
五层梁(EL+23.0m)在(29-30)-(A-B)增加管道荷载650kg/m
五层梁(EL+23.0m)(31-41A)-(A-B)增加管道荷载1200kg/m。
E12管廊 | E12-Ⅰ区 | (1-14)-(A-B)轴 | 四层梁(EL+15.0m)在(1-14)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m。 | E12-Ⅰ区:部分钢桁架杆件长细比不满足规范要求
五层梁(EL+17.0m)在(1-14)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m。
E12管廊 | E12-Ⅱ区 | (15-29)-(A-B)轴 | 四层梁(EL+15.0m)在(15-29)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m。
五层梁(EL+17.0m)在(15-29)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m。
E12管廊 | E12-Ⅲ区 | (30-45)-(A-B)轴 | 三层梁(EL+13.0m)在(43-45)-(A-B)轴增加管道荷载257kg/m。 | 部分二层至四层钢筋混凝土柱构件承载能力不满足要求;
|  |  | 四层梁(EL+15.0m)在(30-41)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m， | 部分二层至五层钢筋混凝土梁、钢梁及钢桁架构件承载能力不满足规范要求:
|  |  | 四层梁(EL+15.0m)在(41-43)-(A-B)轴增加管道荷载787kg/m。 | 部分钢桁架构件长细比不满足规范要求。
五层梁(EL+17.0m)在(30-43)-(A-B)轴增加管道荷载325kg/m。
N2管廊 | N2区 | (1-13)-(A-B)轴 | 三层梁(EL+19.0m)在(8-13)-(A-B)轴增加管道荷载396kg/m | 部分桩基础承载力不满足要求，
|  |  | 四层梁(EL+21.0m)在(1-8)-(A-B)轴增加管道荷载137kg/m | N2 区1Z-(5)-(A)柱箍筋加密区间距不满足规范要求
个别二层至五层钢筋混凝土梁及钢桁架构件承载能力不满足规范要求。
N2A管廊 | N2A-Ⅰ区 | (1-15)-(A-B)轴 | 四层梁(EL+21.0m)在(8-13)-(A-B)轴增加管道荷载762kg/m。
|  |  | 五层梁(EL+23.0m)在(1-8)-(A-B)轴增加管道荷载475kg/m | N2A-Ⅰ区1Z-(10)-(A)柱箍筋加密区间距不满足规范要求
一层下部(EL+14.5m)在(12-15)-(A-B)轴新增夹层，管道荷载为861kg/m。
|  |  | 三层梁(EL+18.0m)在(1-15)-(A-B)轴增加管道荷载396kg/m。 | 个别三层钢梁构件、个别四层钢梁构件承载能力不满足要求
四层梁(EL+20.0m)在(1-15)-(A-B)轴增加管道荷载762kg/m。
N2A管廊 | NA2-Ⅱ区 | (16-29)-(A-B)轴 | 在一层下部(EL+14.5m)在(15-24)-(A-B)轴新增夹层，管道荷载为861kg/m。
|  |  | 三层梁(EL+18.0m)在(15-29)-(A-B)轴增加管道荷载396kg/m。 | 1Z-(28)-(A)柱箍筋加密区间距不满足规范要求
|  |  | 四层梁(EL+20.0m)在(15-29)-(A-B)轴增加管道荷载762kg/m。 | 部分三层至五层钢筋混凝土梁构件急钢桁架构件承载能力不满足要求

## 问题汇总
序号 | 问题 | 管廊区域 | 加固补强方式
1 | 桩基础承载力不满足要求， | E9 区、E10 区、N2 区部分基础构件桩基承载力不满足规范要求，详见表3~表 5 | 增打预制桩并加大承台
| 地基承载力不满足要求 | E10 区部分基础构件地基承载力不满足规范要求，详见表 6
2 | 独立基础承载力、地震作用下抗倾覆验算不满足要求， | E1-Ⅰ区、E1-Ⅱ 区、E3-Ⅰ区、E3-Ⅱ区、E4-Ⅰ区、E4-Ⅱ 区、E5 区、E6-Ⅰ区E6-Ⅱ区、E10 区、N2 区、N2A-Ⅰ区部分独立基础底面与地基之间脱离区(零应力区)面积超过基础底面面积的 15%，不满足规范要求， | 增大独立基础底面积、独立基础改为筏板基础、增设基础间拉梁
3 | 钢筋混凝土柱、梁承载能力不满足要求， |  | 增大截面、外包型钢
4 | 钢筋混凝土柱、梁箍筋加密区长度或箍筋间距不满足要求， | 抽取 32 根柱、32 根梁构进行箍筋平均间距扫描检测， 结果列于附件表 5。数据表明，10根柱构件、23 根梁构件箍筋加密区长度或平均间距不符合设计要求， | 外包型钢、粘贴碳纤维布
5 | 钢筋混凝土构件露筋、锈蚀及保护层胀裂， |  | 除锈+涂抹聚合物砂浆面层
6 | 钢筋混凝土牛腿开裂、损伤及局部受压破坏， |  | 裂缝修补+局部置换混凝土、增大截面
7 | 钢梁承载力不满足要求， |  | 焊接T型钢
8 | 钢桁架承载力不满足要求， |  | 增设支撑或上下弦杆焊接T型钢
9 | 钢桁架弦杆宽厚比不满足要求， |  | 焊接增设加劲肋
10 | 钢桁架杆件长细比不满足要求， |  | 焊接增设钢板增大截面
11 | 钢构件一般锈蚀 |  | 除锈后重新涂装
12 | 钢构件严重锈蚀，承载力不足时 |  | 焊接T型钢